Toplinko Demo

Demonstracijski proračun — obiteljska kuća sa svim postavkama, zonama i otvorima. Spremno za proračun grijanja i hlađenja.

Rekapitulacija

| Transmisijski gubici Φ_T (W) | 3224.54 |
| --- | --- |
| Ventilacijski gubici Φ_V (W) | 2703.26 |
| Snaga zagrijavanja Φ_RH (W) | 0.00 |
| Ukupna potrebna snaga Φ (W) | 5927.80 |
| Faktor oblika f0 | 1.25 |
| Oplošje A_envelope (m²) | 359.20 |
| Obujam V_e (m³) | 286.30 |

Bilanca hlađenja (VDI 2078)

| Projektna vanjska temp. θ_e,hl (°C) | 31.0 |
| --- | --- |
| Dnevni hod temperature ΔT (K) | 11.0 |

| Komponenta | Φ (W) |
| --- | --- |
| Transmisija + sol-air Q_ext | 1098.11 |
| Solarni dobici (ostakljenje) Q_sol | 1603.82 |
| Unutarnji dobici Q_int | 517.50 |
| Infiltracija Q_inf | 378.17 |
| Projektno opterećenje hlađenja Φ_cool | 3597.59 |

Koeficijenti prolaska topline (U)

Presjek: Vanjski zid (ETICS)

| Primjena | U (W/m²K) | ΔU_TM (W/m²K) | U_korr (W/m²K) |
| --- | --- | --- | --- |
| Zid | 0.198 | 0.050 | 0.248 |
| Pod | 0.198 | 0.050 | 0.248 |
| Strop | 0.200 | 0.050 | 0.250 |

Presjek: Ravni krov

| Primjena | U (W/m²K) | ΔU_TM (W/m²K) | U_korr (W/m²K) |
| --- | --- | --- | --- |
| Zid | 0.152 | 0.050 | 0.202 |
| Pod | 0.152 | 0.050 | 0.202 |
| Strop | 0.153 | 0.050 | 0.203 |

Presjek: Pod na tlu

| Primjena | U (W/m²K) | ΔU_TM (W/m²K) | U_korr (W/m²K) |
| --- | --- | --- | --- |
| Zid | 0.268 | 0.050 | 0.318 |
| Pod | 0.268 | 0.050 | 0.318 |
| Strop | 0.270 | 0.050 | 0.320 |

Presjek: Pregradni zid

| Primjena | U (W/m²K) | ΔU_TM (W/m²K) | U_korr (W/m²K) |
| --- | --- | --- | --- |
| Zid | 2.108 | 0.050 | 2.158 |
| Pod | 2.108 | 0.050 | 2.158 |
| Strop | 2.251 | 0.050 | 2.301 |

Presjek: Unutarnji zid prema negrijanom

| Primjena | U (W/m²K) | ΔU_TM (W/m²K) | U_korr (W/m²K) |
| --- | --- | --- | --- |
| Zid | 0.526 | 0.050 | 0.576 |
| Pod | 0.526 | 0.050 | 0.576 |
| Strop | 0.534 | 0.050 | 0.584 |

Gubici po prostorijama

Prizemlje

| Prostorija | A (m²) | V (m³) | θ_int (°C) | Φ_T (W) | Φ_V (W) | Φ (W) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dnevni boravak | 30.00 | 84.00 | 20.0 | 846.90 | 499.80 | 1346.70 |
| Kuhinja | 16.00 | 44.80 | 20.0 | 463.03 | 799.68 | 1262.71 |
| Kupaonica | 7.50 | 21.00 | 24.0 | 235.32 | 417.69 | 653.01 |
| Hodnik | 6.00 | 16.80 | 15.0 | 227.09 | 85.68 | 312.77 |

Kat

| Prostorija | A (m²) | V (m³) | θ_int (°C) | Φ_T (W) | Φ_V (W) | Φ (W) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kupaonica (kat) | 5.00 | 13.50 | 24.0 | 186.92 | 268.52 | 455.44 |
| Spavaća soba 1 | 16.00 | 43.20 | 20.0 | 456.07 | 257.04 | 713.11 |
| Spavaća soba 2 | 14.00 | 37.80 | 20.0 | 423.58 | 224.91 | 648.49 |

Ostale prostorije

| Prostorija | A (m²) | V (m³) | θ_int (°C) | Φ_T (W) | Φ_V (W) | Φ (W) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Radna soba | 9.00 | 25.20 | 20.0 | 385.63 | 149.94 | 535.57 |

Godišnja potrebna energija (HRN EN ISO 13790)

| Mjesec | θe (°C) | Q_Tr (kWh) | Q_Ve (kWh) | Q_int (kWh) | Q_sol (kWh) | Q_H,nd (kWh) | Q_C,nd (kWh) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.0 | 1566.2 | 172.0 | 385.0 | 121.8 | 1237.2 | 2.5 |
| 2 | 2.9 | 1273.2 | 139.8 | 347.8 | 175.7 | 901.6 | 5.0 |
| 3 | 7.1 | 1063.4 | 116.8 | 385.0 | 267.4 | 571.2 | 15.8 |
| 4 | 11.7 | 662.1 | 72.7 | 372.6 | 312.9 | 189.2 | 43.3 |
| 5 | 16.8 | 263.8 | 29.0 | 385.0 | 358.5 | 8.0 | 137.3 |
| 6 | 20.3 | -23.9 | -2.6 | 372.6 | 359.2 | 0.0 | 283.5 |
| 7 | 21.9 | -156.6 | -17.2 | 385.0 | 383.2 | 0.0 | 411.3 |
| 8 | 21.3 | -107.2 | -11.8 | 385.0 | 361.1 | 0.0 | 347.8 |
| 9 | 16.3 | 295.2 | 32.4 | 372.6 | 316.7 | 14.8 | 105.8 |
| 10 | 11.4 | 708.9 | 77.9 | 385.0 | 253.7 | 248.4 | 29.4 |
| 11 | 6.5 | 1077.0 | 118.3 | 372.6 | 133.4 | 706.0 | 5.9 |
| 12 | 1.4 | 1533.3 | 168.4 | 385.0 | 88.0 | 1233.3 | 2.0 |

| Q''_H,nd (kWh/m²a) | 49.37 |
| --- | --- |
| Q''_C,nd (kWh/m²a) | 13.43 |
| H_tr,adj (W/K) | 110.80 |

Isporučena i primarna energija

| Energent | E_del (kWh/a) | f_prim | E_prim (kWh/a) | CO₂ (kg/a) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PRIRODNI_PLIN | 7662.1 | 1.10 | 8390.0 | 1687.2 |
| ELEKTRICNA_ENERGIJA | 429.5 | 1.61 | 693.2 | 100.8 |

| E_prim ukupno (kWh/a) | 9083.1 |
| --- | --- |
| E_prim (kWh/m²a) | 87.76 |
| CO₂ ukupno (kg/a) | 1788.0 |
| Obnovljivi udio (%) | 38.2 |

Konfiguracijska verzija: NN128-15_FAK_2015

Energetska iskaznica

Izvještaj je izrađen softverom Toplinko. Softver Toplinko ne odgovara za izvještaj; ovlašteni stručnjak treba provjeriti i ovjeriti izvještaj.

| Energetski razred (Q″H,nd) | B |
| --- | --- |
| Energetski razred (E prim) | B |
| Klimatska grana | COLD |
| nZEB zadovoljava | NE |

Uvjeti (§9)

| Uvjet | Vrijednost | Granica | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| Q''H,nd ≤ granica | 49.37 | 75.00 | PASS |
| E_prim ≤ granica | 87.76 | 45.00 | FAIL |
| Obnovljivi ≥ 30 % | 0.30 | 0.30 | PASS |
| H'tr,adj ≤ granica | 0.31 | 0.44 | PASS |
| Ljetno pregrijavanje | 0.06 | 0.15 | PASS |

Najveći dopušteni U (§9.4)

| Element | U (W/m²K) | U_max | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| Zid | 0.198 | 0.300 | PASS |
| Otvor | 1.100 | 1.600 | PASS |
| Pod na tlu | 0.242 | 0.400 | PASS |
| Krov | 0.153 | 0.250 | PASS |
| Otvor | 1.987 | 2.500 | PASS |

Kondenzacija (HRN EN ISO 13788)

| Presjek | Površinska kondenzacija | Međuslojna kondenzacija | Temp. unut. površine θ_si (°C) | Temp. rosišta (°C) | Min. temp. sučelja (°C) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vanjski zid (ETICS) | NE | NE | 23.4 | 14.4 | 1.2 |
| Ravni krov | NE | NE | 23.7 | 14.4 | 1.1 |
| Pod na tlu | NE | NE | 23.0 | 14.4 | 1.0 |
| Pregradni zid | NE | NE | 17.7 | 14.4 | 2.9 |
| Unutarnji zid prema negrijanom | NE | NE | 22.4 | 14.4 | 1.5 |

Relativna vlažnost je pretpostavljena prema EN 13788 (unutarnja 55%, vanjska 85%) za razred vlažnosti stambene namjene pri proračunskim temperaturama.

Izvještaj izrađen softverom Toplinko.